## 1.1-基本資料與量測資料
量測點資料
| 執行量測公司 | 殷聖節能泵浦 | 執行者姓名 | 陳建龍
| 量測日期 | 2021.08.17 | 執行者電話 | 08-7523006
| 公司名稱 | 台灣XX電池 | 室外環境溫度℃ | 34
| 量測地點 | 台南市永康區 | 室外濕球溫度℃ | 28@64%
| 聯絡人姓名 | XXX | 冰水機用途 | 製程用
| 聯絡人電話 | 06-XXXXXXX | 冰水機型式 | 螺旋式
冰水機數據
額定值 | 壓縮機型式 | 容積式螺旋機 | 壓縮機並聯數(台) | 1
| 額定冷凍容量RT | 120 | 運轉負載% | 100
| 額定耗電量kW | 86
| 蒸發器出水溫度℃ | 7 | 冷凝器出水溫度℃ | 35
| 蒸發器回水溫度℃ | 12 | 冷凝器回水溫度℃ | 30
量測值 | 運轉耗電量kW | 89.61 | 運轉容量RT | 120
| 蒸發器入口水溫℃ | 18.05 | 冷凝器出口水溫℃ | 31.4
| 蒸發器出口水溫℃ | 12.2 | 冷凝器入口水溫℃ | 36
計算值 | 蒸發器溫差℃ | 5 | 冷凝器溫差℃ | 5
| 蒸發器出入口溫差℃ | 5.85 | 冷凝器出入口溫差℃ | 4.6
冰水泵數據(一次泵)
額定值 | 膨脹水箱位高m |  |  | 3.3
| 額定揚程m | 22.8 | 額定流量Lpm | 2350
| 額定馬力kW | 30 | 額定轉速rpm | 1750
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
| 馬達效率% | 92.4 | 閉迴路靜位差m | 0
量測值 | 泵入口壓力bar | 1.2 | 泵出口壓力bar | 3.45
| 入口壓力錶離地板高m | 0 | 出口壓力錶離地板高m | 0.35
| 運轉耗電量kW | 7.193
| 管圓周長mm | 358.14 | 管壁厚 | 6.6
| 流速m/s |  |  | 2.182
計算值 | 管外徑mm | 113.9995 | 管截面積mm2 | 7980.0692
| 泵浦揚程m | 22.85 | 流量Lpm | 1044.7507
冰水泵數據(二次泵)
額定值 | 額定揚程m |  | 額定流量Lpm
| 額定馬力hp |  | 額定轉速rpm
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
| 馬達效率% |  | 運轉耗電量kW
量測值 | 泵入口壓力bar |  | 泵出口壓力bar
| 入口壓力錶離地板高m |  | 出口壓力錶離地板高m
運轉耗電量kW
| 管圓周長mm |  | 管壁厚
流速m/s
計算值 | 管外徑mm |  | 管截面積m2
| 泵浦揚程m |  | 流量m3/s
冷卻泵數據
泵入口與冷卻塔盛水盤液面位差m |  |  |  | 0.5
額定值 | 額定揚程m | 26.7 | 額定流量Lpm | 2697
| 額定馬力hp | 40 | 額定轉速rpm | 1750
| 入口徑mm |  | 出口徑mm
| 馬達效率% | 94 | 運轉耗電量kW | 26.36
量測值 | 泵入口壓力bar | 0.27 | 泵出口壓力bar | 1.725
| 入口壓力錶離地板高m | 0.16 | 出口壓力錶離地板高m | 0.16
| 運轉耗電量kW | 11.043
| 管圓周長mm | 439.2 | 管壁厚 | 6.6
| 流速m/s |  |  | 2.158
計算值 | 管外徑mm | 139.8017 | 管截面積m2 | 12588.3547
| 泵浦揚程m | 14.55 | 流量Lpm | 1629.9402
冷卻塔數據
額定值 | 灑水盤與盛水盤位差m | 2.6 | 盛水盤與冷卻泵位差m | 0.7
| 額定馬力hp | 6 | 馬達效率% | 88.5
量測值 | 濕球溫度℃ | 28 | 相對濕度% | 64%
| 乾球溫度℃ | 34 | 運轉耗電功kW | 3.76
| 入水溫度℃ | 36 | 出水溫度℃ | 31.4
計算值 | 冷卻塔入出口溫差℃ | 4.6 | 趨近溫度℃ | 3.4
| 近似效率% | 57.5%

## 1.2-系統量測數據計算
冰水機
狀態 | 設備 | 耗電功kW | 冷凍噸RT | 一次泵hp | 冷卻泵hp | 冷卻塔hp | 總耗電kW
量測值 | 額定值(kW、RT、hp) | 86 | 120
| 額定溫差℃ | 5 |  |  | 5
| 耗電 kW | 89.61 |  | 7.193 | 11.043 | 3.76 | 111.606
| 流量 Lpm |  | 1044.7507 |  | 1629.9402
| 揚程 m |  | 22.85 |  | 14.55
| 量測溫差 |  | 5.85 |  | 4.6
計算值 | 熱負載 kW |  | 426.3993 |  | 523.0913 | 526.8513
| 熱負載 RT |  | 121.274 |  | 148.7745 | 149.8439
| 流功 kW |  |  | 3.9032 | 3.8775
| 系統能效 kW/RT |  | 0.73891 | 0.059312 | 0.091058 | 0.031004 | 0.88928
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 59.2798 | 47.3686 | 140.12
| 流功搬運效率(kW/kW) |  |  | 109.2446 | 134.9041
| 負載比% | 104.2% | 101.1%
| 耗電比 (耗電功/流功、耗電功/流量) |  |  | 1.8429 | 2.848 | 0.0023068
系統 特性 | 流功搬運效率(kW/kW) |  |  | 109.2446 | 134.9041
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| Ashrae90.1(系統熱負載) |  |  | ≦0.0582
| Ashrae90.1(冷媒熱負載) |  |  |  | ≦0.0465
Note on G9: killian: 算搬運效率用 冰機熱負載kW+冰機耗電kW+冷卻水泵耗電kW

## 2-現況修正回溫差5℃
冰水機
狀態 | 設備 | 耗電功kW | 冷凍噸RT | 一次泵hp | 冷卻泵hp | 冷卻塔hp | 總耗電kW
量測、 計算、 指標 及特性 | 額定值(kW、RT、hp) | 86 | 120
| 負載比 | 104.2% | 101.1%
| 額定溫差℃ |  | 5 |  | 5
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| 耗電比 |  |  | 1.8429 | 2.848 | 0.0023068
| 熱負載 kW |  | 426.3993 |  | 523.0913
| 熱負載 RT |  | 121.274 |  | 148.7745
| 量測溫差 ℃ |  | 5.85 |  | 4.6
| 量測流量Lpm |  | 1044.7507 |  | 1629.9402
推估 溫差 5℃值 | 流量 Lpm@溫差5℃ |  | 1222.3583 |  | 1499.5449
| 揚程 m = C × Q2 |  | 31.2794 |  | 14.55
| 泵浦流功 kW |  |  | 6.2514 | 3.5673
| 耗電 kW | 89.61 |  | 11.5204 | 10.1596 | 3.4592 | 114.7492
| 系統能效 kW/RT |  | 0.73891 | 0.094995 | 0.083774 | 0.028524 | 0.9462
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 37.0125 | 51.4876 | 151.2174
| 流功搬運效率(kW/kW) |  |  | 68.2091 | 146.6349

## 3-修回溫差5℃+功率100%
冰水機調整回5℃馬達功率100%
狀態 | 設備 | 耗電功kW | 冷凍噸RT | 冰水泵hp | 冷卻泵hp | 冷卻塔hp | 總耗電kW
溫差 5℃ 數值 指標 特性 | 額定kW，額定RT | 86 | 120
| 標準溫差℃ |  | 5 |  | 5
| 負載比 | 104.2% | 101.1%
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| 流量 Lpm@溫差5℃@104.2% |  | 1222.3583 |  | 1499.5449
| 揚程 m @溫差5℃@104.2% |  | 31.2794 |  | 14.55
| 冰機能效 kW/RT |  | 0.73891
| 泵浦耗電比 |  |  | 1.8429 | 2.848 | 0.0023068
溫差 5℃ 負載 100% | 負載比 | 100%
| 冰機耗電 kW @100% | 86
| 熱負載RT |  | 116.3884
| 流量 Lpm@溫差5℃@100% |  | 1163.8837 |  | 1454.8547
| 揚程 m @溫差5℃@100% |  |  | 28.3583 | 12.1206
| 泵浦流功kW |  |  | 5.3964 | 2.8831
| 熱負載kW |  | 406.0014 |  | 507.5018
| 熱負載RT |  | 115.4725 |  | 144.3407
| 耗電 kW |  | 86 | 9.9449 | 8.211 | 3.3561 | 107.512
| 系統能效 kW/RT |  | 0.73891 | 0.085446 | 0.070548 | 0.028835 | 0.92373
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 40.825 | 61.8076 | 151.2174
| 流功搬運效率(kW/kW) |  |  | 75.235 | 176.0259

## 4-更新冰機+泵浦+舊管路
新冰水機+新泵浦，舊管路，舊冷卻塔
狀態 | 設備 | 耗電功 | 冰水機 | 冰水泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
系統 特性 | 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 2.0934e-05 |  | 4.4981e-06
| 冷卻塔耗電比(kW/Lpm) |  |  |  |  | 0.0023068
更新 冰機 泵浦 5℃ 負載 100% | 離心機，額定kW，額定RT | 72 | 120
| 標準溫差℃ |  | 5 |  | 5 | 5
| 負載比 | 100% | 100%
| 流量 Lpm@溫差5℃@100% |  |  | 1200 | 1500
| 流量 m3/s@溫差5℃@100% |  |  | 0.02 | 0.025
| 流量 m3/h@溫差5℃@100% |  |  | 72 | 90
| 揚程 m @溫差5℃@100% |  |  | 30.1456 | 12.7206
| 冰機能效 kW/RT |  | 0.6
| 熱負載 kW |  | 418.6 |  | 523.25
| 熱負載 RT |  | 119.0557 |  | 148.8197
| 泵浦流功kW |  |  | 5.9146 | 3.1197
| 轉速rpm |  |  | 1750 | 1750
| 比速率Ns,cms |  |  | 19.2369 | 41.0797
| 直結式C |  | 128.46 | 128.46 | 128.46
| 歐盟泵浦能效mei=0.4 |  |  | 70.33 | 79.2186
| 泵浦輸入軸功kW |  |  | 8.4097 | 3.9381
| 馬達能效IE3 |  |  | 92.4 | 91.7
| 泵浦耗電比 |  |  | 1.5388 | 1.3766
| 耗電 kW | 72 |  | 9.1014 | 4.2946 | 3.4602 | 88.8563
| 系統能效 kW/RT | 0.6 |  | 0.075845 | 0.035788 | 0.028835 | 0.74047
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 45.9928 | 121.8396 | 151.2174
| 流功搬運效率(kW/kW) |  |  | 70.7745 | 167.7227

## 5-全新系統
全新系統-新冰水機+新泵浦，新管路，新冷卻塔
狀態 | 設備 | 馬達負載 | 冰水機 | 一次泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
額定 規格 | 額定kW，額定RT | 72 | 120
| 能效 kW/RT | 0.6 |  |  |  | 0.02
| 標準溫差℃ |  | 5 |  | 5 | 5
| 流量 Lpm |  | 1200 |  | 1500
| 流量 m3/s |  | 0.02 |  | 0.025
| 流量 m3/h |  | 72 |  | 90
| 管路揚程m |  | 16 |  | 9
| 靜位差 m, C0 |  | 0 |  | 2.6
| 管路阻抗係數C1 |  | 1.1111e-05 |  | 2.8444e-06
| 熱負載 kW |  | 418.6 |  | 523.25
| 泵浦流功kW |  | 3.1392 |  | 2.2073
| 泵浦轉速rpm |  | 1750 |  | 1750
| 比速率Ns，cmm |  | 30.9359 |  | 53.2508
| 直結式C |  | 128.46
| 歐盟泵浦能效mei=0.4 |  | 76.8017 |  | 78.8535
| 泵浦輸入軸功kW |  | 4.0874 |  | 2.7992
| 馬達能效IE3 |  | 91.7% |  | 89.5%
| 馬達耗電 kW | 72 |  | 4.4574 | 3.1276 | 2.4 | 81.9849
| 系統能效 kW/RT |  | 0.6 | 0.037145 | 0.026063 | 0.02 | 0.68321
| 耗電比(kW/kW或 kW/Lpm) |  |  | 1.4199 | 1.417 | 0.0016
| Ashrae90.1(系統熱負載) |  |  | ≦0.0582
| Ashrae90.1(冷媒熱負載) |  |  |  | ≦0.0465
指標 計算 | 耗電搬運效率(kW/kW) |  |  | 93.9118 | 167.3021 | 218.0208
| 流功搬運效率(kW/kW) |  |  | 133.3461 | 237.0597

## 6-IPLV-全新系統
IPLV-全新系統-新冰水機+新泵浦，新管路，新冷卻塔 | [6 empty] | IPLV 系統能效計算表
設備 | 負載 | 冰水機 | 冰水泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電 | 負載% | 100% | 75% | 50% | 25% | IPLV
靜位差 m, C0 | 系統 特性 | 0 |  | 2.6 |  |  | 時間係數 | 2.3% | 41.5% | 46.1% | 10.1% | 100%
管路阻抗係數C1 |  | 1.1111e-05 |  | 2.8444e-06 |  |  | 系統能效 kW/RT | 0.68321 | 0.58228 | 0.49902 | 0.54417 | 0.54237
冷卻塔耗電比(kW/Lpm) |  |  |  |  | 0.0016
額定kW，額定RT | 100% | 72 | 120 |  |  |  | IPLV 冰水機能效計算表
系統能效 kW/RT |  | 0.6 |  |  |  |  | 負載% | 100% | 75% | 50% | 25% | IPLV
耗電比 |  |  | 1.4199 | 1.417 | 0.0016 |  | 時間係數 | 2.3% | 41.5% | 46.1% | 10.1% | 100%
溫差℃ |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 冰機能效 kW/RT | 0.6 | 0.5 | 0.43333 | 0.5 | 0.47157
流量Lpm |  | 1200 |  | 1500
熱負載 kW@Δt 5℃ |  | 418.6 |  | 523.25 |  |  | IPLV 冰水泵能效計算表
揚程m |  | 16 |  | 9 |  |  | 負載% | 100% | 75% | 50% | 25% | IPLV
流功 kW |  | 3.1392 |  | 2.2073 |  |  | 時間係數 | 2.3% | 41.5% | 46.1% | 10.1% | 100%
耗電 kW |  | 72 | 4.4574 | 3.1276 | 2.4 | 81.9849 | 系統能效 kW/RT | 0.037145 | 0.033507 | 0.02427 | 0.011202 | 0.02708
系統能效 kW/RT |  | 0.6 | 0.037145 | 0.026063 | 0.02 | 0.68321
耗電搬運效率 |  |  | 93.9118 | 167.3021 | 218.0208 |  | IPLV 冷卻泵能效計算表
流功搬運效率 |  |  | 133.3461 | 237.0597 |  |  | 負載% | 100% | 75% | 50% | 25% | IPLV
設備 | 負載 | 冰水機 | 冰水泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電 | 時間係數 | 2.3% | 41.5% | 46.1% | 10.1% | 100%
溫差℃ | 75% | 4.5 |  | 4.5 | 4.5 |  | 系統能效 kW/RT | 0.026063 | 0.026555 | 0.024755 | 0.02344 | 0.025399
熱負載 RT |  | 90
流量 Lpm |  | 1000 |  | 1250 |  |  | IPLV 冷卻塔能效計算表
熱負載 kW@Δt 4.5℃ |  | 313.95 |  | 392.4375 |  |  | 負載% | 100% | 75% | 50% | 25% | IPLV
揚程m |  | 11.1111 |  | 7.0444 |  |  | 時間係數 | 2.3% | 41.5% | 46.1% | 10.1% | 100%
流功 kW |  | 1.8167 |  | 1.4397 |  |  | 系統能效 kW/RT | 0.02 | 0.022222 | 0.016667 | 0.0095238 | 0.018327
耗電比 |  |  | 1.66 | 1.66 | 0.0016
耗電 kW |  | 45 | 3.0157 | 2.3899 | 2 | 52.4056
系統能效 kW/RT |  | 0.5 | 0.033507 | 0.026555 | 0.022222 | 0.58228
耗電搬運效率 |  |  | 104.1063 | 164.2056
流功搬運效率 |  |  | 172.8165 | 272.5813
設備 | 負載 | 冰水機 | 冰水泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
溫差℃ | 50% | 4 |  | 4 | 4
熱負載 RT |  | 60
流量 Lpm |  | 750 |  | 937.5
熱負載 kWΔt 4℃ |  | 209.3 |  | 261.625
揚程m |  | 6.25 |  | 5.1
流功 kW |  | 0.76641 |  | 0.78173
耗電比 |  |  | 1.9 | 1.9 | 0.0016
耗電 kW |  | 26 | 1.4562 | 1.4853 | 1.5 | 30.4415
系統能效 kW/RT |  | 0.43333 | 0.02427 | 0.024755 | 0.016667 | 0.49902
耗電搬運效率 |  |  | 143.733 | 176.1434
流功搬運效率 |  |  | 273.0928 | 334.6725
設備 | 負載 | 冰水機 | 冰水泵 | 冷卻泵 | 冷卻塔 | 總耗電
溫差℃ | 25% | 3.5 |  | 3.5 | 3.5
熱負載 RT |  | 30
流量 Lpm |  | 428.5714 |  | 535.7143
熱負載 kWΔt 3.5℃ |  | 104.65 |  | 130.8125
揚程m |  | 2.0408 |  | 3.4163
流功 kW |  | 0.143 |  | 0.29923
耗電比 |  |  | 2.35 | 2.35 | 0.0016
耗電 kW |  | 15 | 0.33606 | 0.7032 | 0.85714 | 16.8964
系統能效 kW/RT |  | 0.5 | 0.011202 | 0.02344 | 0.0095238 | 0.54417
耗電搬運效率 |  |  | 311.4056 | 186.0249
流功搬運效率 |  |  | 731.8033 | 437.1585

## 冰水阻抗曲線圖 (2)
C0= | 0 | kW負載比 | 1.042
C= | 2.0934e-05 | RT負載比 | 1.0106
Δt | 5.85 |  | 揚程
量測值 | 1044.7507 | △ | 22.85
現況修正回溫差5℃ | 1222.3583 | ◇ | 31.2794 | 全新系統 H=0.00001111 × | Q2 | H=0.00002093 × | Q2 | 量測點現況 ▲
修正回溫差5℃+負載100% | 1222.3583 | □ | 31.2794 |  |  |  |  | 馬達運轉負載 104.2%,Δt=5.85℃
建議更新 100% @5℃ | 1200 | ○ | 30.1456 |  |  |  |  | 流量 1044.8LPM, 揚程 22.85m
max LPM | 1222.3583 |  | 31.2794
0.875 | 1069.5635 |  | 23.9483 |  |  |  |  | 現況修正回溫差5℃ ◆
0.75 | 916.7687 |  | 17.5946 |  |  |  |  | 馬達運轉負載 104.2%,Δt=5℃
0.625 | 763.9739 |  | 12.2185 |  |  |  |  | 流量 1222.4LPM, 揚程 31.28m
0.5 | 611.1791 |  | 7.8198
0.375 | 458.3844 |  | 4.3987 |  |  |  |  | 修正回溫差5℃+負載100% ■
0.25 | 305.5896 |  | 1.955 |  |  |  |  | 馬達運轉負載100%,Δt=5℃
0.125 | 152.7948 |  | 0.48874 |  |  |  |  | 流量 1222.4LPM, 揚程 31.28m
0 | 0 |  | 0
建議更新 100%,Δt=5℃ ●
馬達運轉負載100%,Δt=5℃
流量 1200LPM, 揚程 30.15m
全新系統
C0= | 0 | [6 empty] | 全新系統 ＋
C= | 1.1111e-05 | [6 empty] | 馬達運轉負載100%,Δt=5℃
Δt | 5 |  | 揚程 |  |  |  |  | 流量 1200LPM, 揚程 16m
1 | 1200 |  | 16
0.875 | 1050 |  | 12.25
0.75 | 900 |  | 9
0.625 | 750 |  | 6.25
0.5 | 600 |  | 4
0.375 | 450 |  | 2.25
0.25 | 300 |  | 1
0.125 | 150 |  | 0.25
0 | 0 |  | 0

## 冰水阻抗曲線圖
1222.3583 | 量測值 | 1044.7507 | △
| 量測值@5℃ | 1044.7507 | ◇
| 回推100% @5℃ | 1222.3583 | □
| 建議更新 100% @5℃ | 1200 | ○
| C1= | 2.0934e-05
| Δt | 5.85 |  | 量測點現況 ▲
| 冰水阻抗曲線 | 流量 Lpm | 揚程 H | 流量 1044.8LPM, 揚程 22.85m
|  | 1044.7507 | 22.85
9 |  | 1044.7507 | 22.85 | 現況修正回溫差5℃ ◆
|  | 1200 | 30.1456 | 流量 1044.8LPM, 揚程 22.85m
|  | 1222.3583 | 31.2794
8 | 0.875 | 1050 | 23.0802 | 修正回溫差5℃+負載100% ■
7 | 0.75 | 900 | 16.9569 | 流量 1222.4LPM, 揚程 31.28m
6 | 0.625 | 750 | 11.7756
5 | 0.5 | 600 | 7.5364 | 建議更新 100%,Δt=5℃ ●
4 | 0.375 | 450 | 4.2392 | 流量 1200LPM, 揚程 30.15m
3 | 0.25 | 300 | 1.8841
2 | 0.125 | 150 | 0.47102
1 | 0 | 0 | 0

## 冷卻水阻抗曲線圖(2)
C0= | 2.6 | kW負載比 | 1.042
C= | 4.4981e-06 | RT負載比 | 1.0106
Δt | 4.6 |  | 揚程
量測值 | 1629.9402 | △ | 14.55
現況修正回溫差5℃ | 1499.5449 | ◇ | 12.7145 | 全新系統 H=2.6+0.00000284 × | Q2 | H=2.6+0.0000045 × | Q2 | 量測點現況 ▲
修正回溫差5℃+負載100% | 1499.5449 | □ | 12.7145 |  |  |  |  | 馬達運轉負載 104.2%,Δt=4.6℃
建議更新 100% @5℃ | 1500 | ○ | 12.7206 |  |  |  |  | 流量 1629.9LPM, 揚程 14.55m
max LPM | 1629.9402 |  | 14.55
0.875 | 1426.1976 |  | 11.7492 |  |  |  |  | 現況修正回溫差5℃ ◆
0.75 | 1222.4551 |  | 9.3219 |  |  |  |  | 馬達運轉負載 104.2%,Δt=5℃
0.625 | 1018.7126 |  | 7.268 |  |  |  |  | 流量 1499.5LPM, 揚程 12.71m
0.5 | 814.9701 |  | 5.5875
0.375 | 611.2276 |  | 4.2805 |  |  |  |  | 修正回溫差5℃+負載100% ■
0.25 | 407.485 |  | 3.3469 |  |  |  |  | 馬達運轉負載100%,Δt=5℃
0.125 | 203.7425 |  | 2.7867 |  |  |  |  | 流量 1499.5LPM, 揚程 12.71m
0 | 0 |  | 2.6
建議更新 100%,Δt=5℃ ●
馬達運轉負載100%,Δt=5℃
流量 1500LPM, 揚程 12.72m
全新系統
C0= | 2.6 | [6 empty] | 全新系統 ＋
C= | 2.8444e-06 | [6 empty] | 馬達運轉負載100%,Δt=5℃
Δt | 5 |  | 揚程 |  |  |  |  | 流量 1500LPM, 揚程 9m
1 | 1500 |  | 9
0.875 | 1312.5 |  | 7.5
0.75 | 1125 |  | 6.2
0.625 | 937.5 |  | 5.1
0.5 | 750 |  | 4.2
0.375 | 562.5 |  | 3.5
0.25 | 375 |  | 3
0.125 | 187.5 |  | 2.7
0 | 0 |  | 2.6

## 冷卻水阻抗曲線圖
1629.9402 | 量測值 | 1629.9402 | △
| 量測值@5℃ | 1499.5449 | ◇
| 回推100%值 | 1454.8547 | □
| 建議更新 100% @5℃ | 1500 | ○
| C0= | 2.6
| C1= | 4.4981e-06 |  | 量測點現況 ▲
| Δt | 4.6 |  | 流量 1629.9LPM, 揚程 14.55m
冷卻水泵循環阻抗曲線-1 |  | 流量 Lpm | 揚程 H
|  | 1629.9402 | 14.55 | 現況修正回溫差5℃ ◆
|  | 1500 | 12.7206 | 流量 1499.5LPM, 揚程 12.71m
|  | 1499.5449 | 12.7145
|  | 1454.8547 | 12.1206 | 修正回溫差5℃+負載100% ■
8 | 0.875 | 1400 | 11.4162 | 流量 1454.9LPM, 揚程 12.12m
7 | 0.75 | 1200 | 9.0772
6 | 0.625 | 937.5 | 6.5534 | 建議更新 100%,Δt=5℃ ●
5 | 0.5 | 750 | 5.1302 | 流量 1500LPM, 揚程 12.72m
4 | 0.375 | 562.5 | 4.0232
3 | 0.25 | 375 | 3.2325
2 | 0.125 | 187.5 | 2.7581
1 | 0 | 0 | 2.6

## 冰機測試報告
冰機測試報告(假設值)
額定 規格 | 型式 | 離心機
| 冷凍頓RT | 120
| 耗電功kW | 86
冰機 | 負載率% | 100% | 75% | 50% | 25%
| 冷凍頓RT | 120 | 90 | 60 | 30
| 冷凍頓kW | 421.92 | 316.44 | 210.96 | 105.48
| 耗電功kW | 72 | 45 | 26 | 15
| 能效kW/RT | 0.6 | 0.5 | 0.43333 | 0.5
蒸發器 | 冰水流量Lpm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
| 出水溫度℃ | 7 | 7 | 7 | 7
| 進水溫度℃ | 12 | 10.75 | 9.5 | 8.25
| 溫差℃ | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25
冷凝器 | 冷卻水流量Lpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 出水溫度℃ | 35 | 28.75 | 21.5 | 20.25
| 進水溫度℃ | 30 | 25 | 19 | 19
| 溫差℃ | 5 | 3.75 | 2.5 | 1.25

## 冰水泵耗電比測試報告
冰水泵耗電比測試報告(假設值)
C0 | 0 |  | C1 | 1.1111e-05
流量比% | 轉速rpm | 流量Lpm | 揚程m | 流功kW | 耗電比 | 耗電功kW
100% | 1750 | 1200 | 16 | 3.1392 | 1.42 | 4.4577
83.33% | 1458.275 | 999.96 | 11.1102 | 1.8164 | 1.66 | 3.0153
75% | 1312.5 | 900 | 9 | 1.3243 | 1.7 | 2.2514
62.5% | 1093.75 | 750 | 6.25 | 0.76641 | 1.9 | 1.4562
50% | 875 | 600 | 4 | 0.3924 | 2 | 0.7848
35.68% | 624.4 | 428.16 | 2.0369 | 0.14259 | 2.35 | 0.33509
25% | 437.5 | 300 | 1 | 0.04905 | 2.5 | 0.12262

## 冷卻水泵耗電比測試報告
冷卻水泵耗電比測試報告(假設值)
C0 | 2.6 |  | C1 | 2.8444e-06
流量比% | 轉速rpm | 流量Lpm | 揚程m | 流功kW | 耗電比 | 耗電功kW
100% | 1750 | 1500 | 9 | 2.2073 | 1.417 | 3.1276
83.33% | 1458.275 | 1249.95 | 7.0441 | 1.4396 | 1.66 | 2.3897
75% | 1312.5 | 1125 | 6.2 | 1.1404 | 1.7 | 1.9387
62.5% | 1093.75 | 937.5 | 5.1 | 0.78173 | 1.9 | 1.4853
50% | 875 | 750 | 4.2 | 0.51502 | 2 | 1.03
35.68% | 624.4 | 535.2 | 3.4148 | 0.29881 | 2.35 | 0.7022
25% | 437.5 | 375 | 3 | 0.18394 | 2.5 | 0.45984

## 馬達效率查詢
Hz | KW | HP | rpm | IE1 | IE2 | IE3 | IE4
60 | 0.75 | 1 | 3600 | 74 | 75.5 | 77 | 82.5
60 | 1.1 | 1.5 | 3600 | 78.5 | 82.5 | 84 | 85.5
60 | 1.5 | 2 | 3600 | 81 | 84 | 85.5 | 86.5
60 | 2.2 | 3 | 3600 | 81.5 | 85.5 | 86.5 | 88.5
60 | 3 |  | 3600
60 | 3.7 | 5 | 3600 | 84.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5
60 | 4 |  | 3600
60 | 5.5 | 7.5 | 3600 | 86 | 88.5 | 89.5 | 90.2
60 | 7.5 | 10 | 3600 | 87.5 | 89.5 | 90.2 | 91.7
60 | 11 | 15 | 3600 | 87.5 | 90.2 | 91 | 92.4
60 | 15 | 20 | 3600 | 88.5 | 90.2 | 91 | 92.4
60 | 18.5 | 25 | 3600 | 89.5 | 91 | 91.7 | 93
60 | 22 | 30 | 3600 | 89.5 | 91 | 91.7 | 93
60 | 30 | 40 | 3600 | 90.2 | 91.7 | 92.4 | 93.6
60 | 37 | 50 | 3600 | 91.5 | 92.4 | 93 | 94.1
60 | 45 | 60 | 3600 | 91.7 | 93 | 93.6 | 94.5
60 | 55 | 75 | 3600 | 92.4 | 93 | 93.6 | 94.5
60 | 75 | 100 | 3600 | 93 | 93.6 | 94.1 | 95
60 | 90 | 125 | 3600 | 93 | 94.5 | 95 | 95.4
60 | 110 | 150 | 3600 | 93 | 94.5 | 95 | 95.4
60 | 132 |  | 3600
60 | 150 | 200 | 3600 | 94.1 | 95 | 95.4 | 95.8
60 | 160 |  | 3600
60 | 185 | 250 | 3600 | 94.1 | 95.4 | 95.8 | 96.2
60 | 200 |  | 3600
60 | 220 | 300 | 3600 | 94.1 | 95.4 | 95.8 | 96.2
60 | 250 | 350 | 3600 | 94.1 | 95.4 | 95.8 | 96.2
60 | 300 | 400 | 3600 | 94.1 | 95.4 | 95.8 | 96.2
60 | 330 | 450 | 3600 | 94.1 | 95.4 | 95.8 | 96.2
60 | 375 | 500 | 3600 | 94.1 | 95.4 | 95.8 | 96.2
60 | 0.75 | 1 | 1800 | 78 | 82.5 | 85.5 | 85.5
60 | 1.1 | 1.5 | 1800 | 79 | 84 | 86.5 | 87.5
60 | 1.5 | 2 | 1800 | 81.5 | 84 | 86.5 | 88.5
60 | 2.2 | 3 | 1800 | 83 | 87.5 | 89.5 | 91
60 | 3 |  | 1800
60 | 3.7 | 5 | 1800 | 85 | 87.5 | 89.5 | 91
60 | 4 |  | 1800
60 | 5.5 | 7.5 | 1800 | 87 | 89.5 | 91.7 | 92.4
60 | 7.5 | 10 | 1800 | 87.5 | 89.5 | 91.7 | 92.4
60 | 11 | 15 | 1800 | 88.5 | 91 | 92.4 | 93.6
60 | 15 | 20 | 1800 | 89.5 | 91 | 93 | 94.1
60 | 18.5 | 25 | 1800 | 90.5 | 92.4 | 93.6 | 94.5
60 | 22 | 30 | 1800 | 91 | 92.4 | 93.6 | 94.5
60 | 30 | 40 | 1800 | 91.7 | 93 | 94.1 | 95
60 | 37 | 50 | 1800 | 92.4 | 93 | 94.5 | 95.4
60 | 45 | 60 | 1800 | 93 | 93.6 | 95 | 95.4
60 | 55 | 75 | 1800 | 93 | 94.1 | 95.4 | 95.8
60 | 75 | 100 | 1800 | 93.2 | 94.5 | 95.4 | 96.2
60 | 90 | 125 | 1800 | 93.2 | 94.5 | 95.4 | 96.2
60 | 110 | 150 | 1800 | 93.5 | 95 | 95.8 | 96.2
60 | 132 |  | 1800
60 | 150 | 200 | 1800 | 94.5 | 95 | 96.2 | 96.5
60 | 160 |  | 1800
60 | 185 | 250 | 1800 | 94.5 | 95.4 | 96.2 | 96.5
60 | 200 |  | 1800
60 | 220 | 300 | 1800 | 94.5 | 95.4 | 96.2 | 96.8
60 | 250 | 350 | 1800 | 94.5 | 95.4 | 96.2 | 96.8
60 | 300 | 400 | 1800 | 94.5 | 95.4 | 96.2 | 96.8
60 | 330 | 450 | 1800 | 94.5 | 95.4 | 96.2 | 96.8
60 | 375 | 500 | 1800 | 94.5 | 95.4 | 96.2 | 96.8
60 | 0.75 | 1 | 1800 | 73 | 80 | 82.5 | 84
60 | 1.1 | 1.5 | 1200 | 75 | 85.5 | 87.5 | 88.5
60 | 1.5 | 2 | 1200 | 77 | 86.5 | 88.5 | 89.5
60 | 2.2 | 3 | 1200 | 78.5 | 87.5 | 89.5 | 90.2
60 | 3
60 | 3.7 | 5 | 1200 | 83.5 | 87.5 | 89.5 | 90.2
60 | 4
60 | 5.5 | 7.5 | 1200 | 85 | 89.5 | 91 | 91.7
60 | 7.5 | 10 | 1200 | 86 | 89.5 | 91 | 92.4
60 | 11 | 15 | 1200 | 89 | 90.2 | 91.7 | 93
60 | 15 | 20 | 1200 | 89.5 | 90.2 | 91.7 | 93
60 | 18.5 | 25 | 1200 | 90.2 | 91.7 | 93 | 94.1
60 | 22 | 30 | 1200 | 91 | 91.7 | 93 | 94.1
60 | 30 | 40 | 1200 | 91.7 | 93 | 94.1 | 95
60 | 37 | 50 | 1200 | 91.7 | 93 | 94.1 | 95
60 | 45 | 60 | 1200 | 91.7 | 93.6 | 94.5 | 95.4
60 | 55 | 75 | 1200 | 92.1 | 93.6 | 94.5 | 95.4
60 | 75 | 100 | 1200 | 93 | 94.1 | 95 | 95.8
60 | 90 | 125 | 1200 | 93 | 94.1 | 95 | 95.8
60 | 110 | 150 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.2
60 | 132
60 | 150 | 200 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.2
60 | 160
60 | 185 | 250 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.2
60 | 200
60 | 220 | 300 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.5
60 | 250 | 350 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.5
60 | 300 | 400 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.5
60 | 330 | 450 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.5
60 | 375 | 500 | 1200 | 94.1 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 0.75 | 1 | 3000 | 72.1 | 77.4 | 80.7 | 83.5
50 | 1.1 | 1.5 | 3000 | 75 | 79.6 | 82.7 | 85.2
50 | 1.5 | 2 | 3000 | 77.2 | 81.3 | 84.2 | 86.5
50 | 2.2 | 3 | 3000 | 79.7 | 83.2 | 85.9 | 88
50 | 3 |  | 3000 | 81.5 | 84.6 | 87.1 | 89.1
50 | 3.7 | 5 | 3000
50 | 4 |  | 3000 | 83.1 | 85.8 | 88.1 | 90
50 | 5.5 | 7.5 | 3000 | 84.7 | 87 | 89.2 | 90.9
50 | 7.5 | 10 | 3000 | 86 | 88.1 | 90.1 | 91.7
50 | 11 | 15 | 3000 | 87.6 | 89.4 | 91.2 | 92.6
50 | 15 | 20 | 3000 | 88.7 | 90.3 | 91.9 | 93.3
50 | 18.5 | 25 | 3000 | 89.3 | 90.9 | 92.4 | 93.7
50 | 22 | 30 | 3000 | 89.9 | 91.3 | 92.7 | 94
50 | 30 | 40 | 3000 | 90.7 | 92 | 93.3 | 94.5
50 | 37 | 50 | 3000 | 91.2 | 92.5 | 93.7 | 94.8
50 | 45 | 60 | 3000 | 91.7 | 92.9 | 94 | 95
50 | 55 | 75 | 3000 | 92.1 | 93.2 | 94.3 | 95.3
50 | 75 | 100 | 3000 | 92.7 | 93.8 | 94.7 | 95.6
50 | 90 | 125 | 3000 | 93 | 94.1 | 95 | 95.8
50 | 110 | 150 | 3000 | 93.3 | 94.3 | 95.2 | 96
50 | 132 |  | 3000 | 93.5 | 94.6 | 95.4 | 96.2
50 | 150 | 200 | 3000
50 | 160 |  | 3000 | 93.8 | 94.8 | 95.6 | 96.3
50 | 185 | 250 | 3000
50 | 200 |  | 3000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 220 | 300 | 3000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 250 | 350 | 3000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 300 | 400 | 3000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 330 | 450 | 3000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 375 | 500 | 3000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 0.75 | 1 | 1500 | 72.1 | 79.6 | 82.5 | 85.7
50 | 1.1 | 1.5 | 1500 | 75 | 81.4 | 84.1 | 87.2
50 | 1.5 | 2 | 1500 | 77.2 | 82.8 | 85.3 | 88.2
50 | 2.2 | 3 | 1500 | 79.7 | 84.3 | 86.7 | 89.5
50 | 3 |  | 1500 | 81.5 | 85.5 | 87.7 | 90.4
50 | 3.7 | 5 | 1500
50 | 4 |  | 1500 | 83.1 | 86.6 | 88.6 | 91.1
50 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 84.7 | 87.7 | 89.6 | 91.9
50 | 7.5 | 10 | 1500 | 86 | 88.7 | 90.4 | 92.6
50 | 11 | 15 | 1500 | 87.6 | 89.8 | 91.4 | 93.3
50 | 15 | 20 | 1500 | 88.7 | 90.6 | 92.1 | 93.9
50 | 18.5 | 25 | 1500 | 89.3 | 91.2 | 92.6 | 94.2
50 | 22 | 30 | 1500 | 89.9 | 91.6 | 93 | 94.5
50 | 30 | 40 | 1500 | 90.7 | 92.3 | 93.6 | 94.9
50 | 37 | 50 | 1500 | 91.2 | 92.7 | 93.9 | 95.2
50 | 45 | 60 | 1500 | 91.7 | 93.1 | 94.2 | 95.4
50 | 55 | 75 | 1500 | 92.1 | 93.5 | 94.6 | 95.7
50 | 75 | 100 | 1500 | 92.7 | 94 | 95 | 96
50 | 90 | 125 | 1500 | 93 | 94.2 | 95.2 | 96.1
50 | 110 | 150 | 1500 | 93.3 | 94.5 | 95.4 | 96.3
50 | 132 |  | 1500 | 93.5 | 94.7 | 95.6 | 96.4
50 | 150 | 200 | 1500
50 | 160 |  | 1500 | 93.8 | 94.9 | 95.8 | 96.6
50 | 185 | 250 | 1500
50 | 200 |  | 1500 | 94 | 95.1 | 96 | 96.7
50 | 220 | 300 | 1500 | 94 | 95.1 | 96 | 96.7
50 | 250 | 350 | 1500 | 94 | 95.1 | 96 | 96.7
50 | 300 | 400 | 1500 | 94 | 95.1 | 96 | 96.7
50 | 330 | 450 | 1500 | 94 | 95.1 | 96 | 96.7
50 | 375 | 500 | 1500 | 94 | 95.1 | 96 | 96.7
50 | 0.75 | 1 | 1000 | 70 | 75.9 | 78.9 | 82.7
50 | 1.1 | 1.5 | 1000 | 72.9 | 78.1 | 81 | 84.5
50 | 1.5 | 2 | 1000 | 75.2 | 79.8 | 82.5 | 85.9
50 | 2.2 | 3 | 1000 | 77.7 | 81.8 | 84.3 | 87.4
50 | 3 |  | 1000 | 79.7 | 83.3 | 85.6 | 88.6
50 | 3.7 | 5 | 1000
50 | 4 |  | 1000 | 81.4 | 84.6 | 86.8 | 89.5
50 | 5.5 | 7.5 | 1000 | 83.1 | 86 | 88 | 90.5
50 | 7.5 | 10 | 1000 | 84.7 | 87.2 | 89.1 | 91.3
50 | 11 | 15 | 1000 | 86.4 | 88.7 | 90.3 | 92.3
50 | 15 | 20 | 1000 | 87.7 | 89.7 | 91.2 | 92.9
50 | 18.5 | 25 | 1000 | 88.6 | 90.4 | 91.7 | 93.4
50 | 22 | 30 | 1000 | 89.2 | 90.9 | 92.2 | 93.7
50 | 30 | 40 | 1000 | 90.2 | 91.7 | 92.9 | 94.2
50 | 37 | 50 | 1000 | 90.8 | 92.2 | 93.3 | 94.5
50 | 45 | 60 | 1000 | 91.4 | 92.7 | 93.7 | 94.8
50 | 55 | 75 | 1000 | 91.9 | 93.1 | 94.1 | 95.1
50 | 75 | 100 | 1000 | 92.6 | 93.7 | 94.6 | 95.4
50 | 90 | 125 | 1000 | 92.9 | 94 | 94.9 | 95.6
50 | 110 | 150 | 1000 | 93.3 | 94.3 | 95.1 | 95.8
50 | 132 |  | 1000 | 93.5 | 94.6 | 95.4 | 96
50 | 150 | 200 | 1000
50 | 160 |  | 1000 | 93.8 | 94.8 | 95.6 | 96.2
50 | 185 | 250 | 1000
50 | 200 |  | 1000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.3
50 | 220 | 300 | 1000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.3
50 | 250 | 350 | 1000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.5
50 | 300 | 400 | 1000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.6
50 | 330 | 450 | 1000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.6
50 | 375 | 500 | 1000 | 94 | 95 | 95.8 | 96.6