## 1.1-基本資料與量測資料
公司資料
| 委託公司名稱 |  | 委託公司電話
| 委託公司聯絡人姓名 |  | 委託公司聯絡人部門
| 委託公司聯絡人Email |  | 委託公司地址
| 量測公司名稱 | 殷聖節能泵浦 | 量測公司電話
| 量測公司聯絡人姓名 | XXX | 量測公司聯絡人部門
| 量測公司聯絡人Email | XXXXXXX | 量測公司地址
| 量測環境溫度 |  | 量測環境濕度
| 量測日期 |  | 其他描述
| 管路用途 | 抽水站 | 管路型式 | 開迴路
豎軸泵數據
額定值 | 額定電壓V | 440 | 額定電流A | 330
| 馬達效率% | 94.5 | 頻率Hz | 60
| 馬達極數 | 8 | 額定軸功kW | 211.864
| 額定馬力hp | 284 | 額定轉速rpm | 900
| 額定揚程m | 17 | 額定流量Lpm | 51100
| 入口徑mm | 600 | 出口徑mm | 600
| 水位差m | 2.48
量測值 | 電壓V | 446.67 | 電流A | 323.97
| 功因PF | 0.896 | 運轉耗電量kW | 224.5744
| 泵入口壓力bar | 0 | 泵出口壓力bar | 1.39
| 入口壓力錶離水面高m | 0 | 出口壓力錶離水面高m | 2.48
| 流量(cmh) | 3033
計算值 | 出入口壓力差bar | 1.39 | 壓力錶高度差m | 2.48
| 等效管外徑mm |  | 等效管內徑mm | 600
| 管截面積mm2 | 282743.3388 | 管截面積m2 | 0.28274
| 流量m3/s | 0.8425 | 流量cmm | 50.55
| 泵入口流速m/s | 2.9797 | 泵出口流速m/s | 2.9797
| 揚程m | 16.8325
| 流量Lpm | 50550 | 流量m3/d | 72792

## 1.2-系統量測數據計算
系統量測數據
量測值 + 計算值 | 設備 | 豎軸泵hp
| 轉速rpm | 900
| 耗電功kW | 224.5744
| 流量 Lpm | 50550
| 流量 cms | 0.8425
| 流量 cmm | 50.55
| 流量 cmh | 3033
| 流量 cmd | 72792
| 揚程 m | 16.8325
| 流功 kW | 139.1197
| 耗電比(耗電功/流功) | 1.6143
| 泵浦總效率% | 61.95%
| 比速率Ns-cmm | 770.0003
| 管路型態 | 開迴路
| 靜位差 m, C0 | 2.48
| 管路阻抗係數C1 | 5.6168e-09
能效計算 | 歐盟與中國能效計算 | 歐盟能效 | 中國3級能效
| 比速率Ns-cms | 99.4066 | 362.8341
| ln(Q(cmh)) | 8.0173
| ln(Ns(cms)) | 4.5992 | 5.8939
| 泵浦型式 | MS-1450 | MS-1450
| 能效C值 | 130.38 | 150.33
| 泵浦效率(MEI=0.4%) | 73.5% | 76.12%
| 歐盟泵浦輸入軸功kW | 189.2889 | 182.7599
| IE3馬達能效 | 95% | 95%
| 歐盟泵浦總能效% | 69.82% | 72.32%
| 歐盟泵浦輸入軸功kW | 189.2889 | 182.7599
| 歐盟泵浦耗電功kW | 199.2515 | 192.3788
| 歐盟泵浦耗電比(耗電功/流功) | 1.4322 | 1.3828
節能 + 省碳 | 節電率% | 11.28% | 14.34%
| 年運轉時數hrs | 8800
| 年節省電量kWh | 222841.5814 | 283320.8716
| 電力排碳係數kg/kWh | 0.424
| 年節省排碳量ton | 94.4848 | 120.128
| 每度電費NT/kWh | 3.5
| 年節省電費NT | 779945.5349 | 991623.0505

## 選單
機型 | C值
ESOB-1450 | 128.07
ESOB-2900 | 130.27
ESCC-1450 | 128.46
ESCC-2900 | 130.77
ESCCI-1450 | 132.3
ESCCI-2900 | 133.69
MS-1450 | 130.38
MS-2900 | 133.95
MSS-2900 | 128.79