## 泵浦規格評估
泵浦能效計算
標案 規格值 | 設備 | 300HP(沉水式) 3號機、4號機
| 流量cmd | 20000
| 揚程 m | 55
| 馬達Hp | 300
| 馬達級數 | 4
| 馬達效率% | 84%
| 泵浦效率% | 75%
| 總效率% | 63%
額定值 + 計算值 | 管路型態 | 開放式
| 泵級數(葉輪數)n | 1
| 泵浦轉速rpm | 1800
| 泵浦角速度ω | 188.4956
| 額定馬力hp | 300
| 額定軸功kW | 223.8
| 馬達效率% | 84%
| 馬達耗電功kW | 266.4286
| 單級馬達耗電功kW | 266.4286
| 單級軸功(kW) | 223.8
| 流量cmd | 20000
| 流量 cmh | 833.3333
| 流量 cmm | 13.8889
| 流量 cms | 0.23148
| 管路口徑mm | 400
| 管路截面積m2 | 0.12566
| 管路流速m/s | 1.8421
| 揚程 m | 55
| 單級揚程m | 55
| 流功 kW | 124.8958
| 單級流功 kW | 124.8958
| 泵浦效率% | 55.81%
| 泵浦總效率% | 46.88%
| 耗電比(耗電功/流功) | 2.1332
| 比速率Ns-cmm | 332.15
| 水面與壓力錶高度差 m, C0 | 3
| 管路阻抗係數C1(cmh) | 7.488e-05
能效計算 | 歐盟與中國能效計算 | 歐盟能效 | 中國3級能效
| 比速率Ns-cms | 42.8804 | 156.5134
| ln(Q(cmh)) | 6.7254
| ln(Ns(cms)) | 3.7584 | 5.0531
| 泵浦型式 | MS-1450 | MS-1450
| 能效C值 | 130 | 150.33
| 泵浦效率(MEI=0.4%) | 83.27% | 76.45%
| 單級輸入軸功kW | 149.9935 | 163.3592
| IE3馬達能效 | 84% | 84%
| 泵浦總能效% | 69.94% | 64.22%
| 泵浦輸入軸功kW | 149.9935 | 163.3592
| 泵浦耗電功kW | 178.5637 | 194.4752
| 泵浦耗電比(耗電功/流功) | 1.4297 | 1.5571
節能 + 省碳 | 節電率% | 32.98% | 27.01%
| 年運轉時數hrs | 8800
| 年節省電量kWh | 773210.8096 | 633189.7706
| 電力排碳係數kg/kWh | 0.424
| 年節省排碳量ton | 327.8414 | 268.4725
| 每度電費NT/kWh | 3.5
| 年節省電費NT | 2706237.8336 | 2216164.197

## 選單
機型 | C值
ESOB-1450 | 128.07
ESOB-2900 | 130.27
ESCC-1450 | 128.46
ESCC-2900 | 130.77
ESCCI-1450 | 132.3
ESCCI-2900 | 133.69
MS-1450 | 130.38
MS-2900 | 133.95
MSS-2900 | 128.79