## 工作表1
基本 規格 | 熱負載(RT) | 600
| 溫差(℃) | 5
| 冰水泵浦最低能效(kW/RT) < | 0.05
| 冷卻水泵浦最低能效(kW/RT) < | 0.054
| 冰水單位流量(Lpm/RT) | 10
| 冷卻水單位流量(Lpm/RT) | 12.5
| 冰水管路一次側最高揚程(m) | 9
| 冰水管路二次側揚程(m) | 13
| 冰水管路最高總揚程(m) | 22
| 冷卻水管路最高總揚程(m) | 19
| 冷卻塔位差C0(m) | 3
| 馬達極數(poles) | 6
| 泵浦轉速(rpm) | 1150
流量計算 | 冰水流量(Lpm) | 6000
| 冷卻水流量(Lpm) | 7500
耗電功 估算 | 冰水泵最大耗電功，一次二次和(kW) < | 30
| 一次泵最大耗電功(kW) < | 12.2727
| 二次泵最大耗電功(kW) < | 17.7273
| 冷卻水泵最大耗電功(kW) < | 32.4
流量換算 cmh | 冰水流量(cmh) | 360
| 冷卻水流量(cmh) | 450
流量換算 cmm | 冰水流量(cmm) | 6
| 冷卻水流量(cmm) | 7.5
流量換算 cms | 冰水流量(cms) | 0.1
| 冷卻水流量(cms) | 0.125
比速率 計算Ns cmm | 一次泵比速率 | 542.1152
| 二次泵比速率 | 411.4489
| 冰水泵總比速率 | 277.3042
| 冷卻泵比速率 | 346.0695
比速率 計算Ns cms | 一次泵比速率 | 69.9868
| 二次泵比速率 | 53.1178
| 冰水泵總比速率 | 35.7998
| 冷卻泵比速率 | 44.6774
對數計算 Ln(Ns) cms | 一次泵比速率對數 | 4.2483
| 二次泵比速率對數 | 3.9725
| 冰水泵總比速率對數 | 3.5779
| 冷卻泵比速率對數 | 3.7995
流量對數 Ln(Q)cmh | 冰水流量(cmh)對數 | 5.8861
| 冷卻水流量(cmh)對數 | 6.1092
|  |  | 機型 | C值
歐盟 能效計算 % | 一次泵效率 | 81.3706 | ESOB-1450 | 128.07
| 二次泵效率 | 83.5829 | ESOB-2900 | 130.27
| 冰水泵總效率 | 83.7115 | ESCC-1450 | 128.46
| 冷卻泵效率 | 84.1365 | ESCC-2900 | 130.77
|  |  | ESCCI-1450 | 132.3
流功計算 (kW) | 一次泵流功 | 8.829 | ESCCI-2900 | 133.69
| 二次泵流功 | 12.753 | MS-1450 | 130.38
| 冰水泵總流功 | 21.582 | MS-2900 | 133.95
| 冷卻泵流功 | 23.2987 | MSS-2900 | 128.79
軸功計算 (kW) | 一次泵軸功 | 10.8504 | 東元AEFHF感應馬達
| 二次泵軸功 | 15.2579 | KW | 極數 | 效率
| 冰水泵總軸功 | 25.7814 | 11 | 6 | 91.7
| 冷卻泵軸功 | 27.6916 | 15 | 6 | 92
|  |  | 18.5 | 6 | 93.5
IE3馬達 效率% | 一次泵馬達效率 | 0.92 | 22 | 6 | 93.5
| 二次泵馬達效率 | 0.935 | 30 | 6 | 94.1
| 冰水泵總馬達效率 | 0.941 | 37 | 6 | 94.1
| 冷卻泵馬達效率 | 0.941
估算值
IE3馬達 耗電功(kW) | 一次泵馬達耗電功 | 11.7939 | 12.2727
| 二次泵馬達耗電功 | 16.3186 | 17.7273
| 冰水泵總馬達耗電功 | 27.3979 | 30
| 冷卻泵馬達耗電功 | 29.4279 | 32.4
泵浦 耗電比 | 一次泵馬達耗電功 | 1.3358
| 二次泵馬達耗電功 | 1.2796
| 冰水泵總馬達耗電功 | 1.2695
| 冷卻泵馬達耗電功 | 1.2631