## 原始數據 汰換前
| 輸入數值 |  |  |  | 計算值
項次 | 流量Q(m3/h) | 揚程(m) | 耗電(kW) | 轉速(RPM) | 水動力 | 耗電比 | 效率% | ns | X ln(n)= | Y ln(Q)= | C
1 | 1412.07 | 53.7928 | 404 | 1785 | 206.989 | 1.952 | 51.2349 | 56.2824 | 4.0304 | 7.2528 | 161.1378
2 | 1417.19 | 53.7956 | 403.75 | 1785 | 207.75 | 1.943 | 51.4551 | 56.3821 | 4.0322 | 7.2564 | 160.9042
3 | 1416.9 | 53.7955 | 403.55 | 1785 | 207.707 | 1.943 | 51.47 | 56.3764 | 4.0321 | 7.2562 | 160.8902
4 | 1412.98 | 53.7933 | 403.56 | 1785 | 207.124 | 1.948 | 51.3242 | 56.3001 | 4.0307 | 7.2535 | 161.0461
5 | 1413.02 | 53.7933 | 403.65 | 1785 | 207.13 | 1.949 | 51.3143 | 56.3009 | 4.0307 | 7.2535 | 161.056
6 | 1411.29 | 53.8923 | 402.88 | 1785 | 207.257 | 1.944 | 51.4439 | 56.1888 | 4.0287 | 7.2523 | 160.9402
7 | 1415.37 | 53.8946 | 403.63 | 1785 | 207.865 | 1.942 | 51.4989 | 56.2682 | 4.0301 | 7.2551 | 160.8746
8 | 1411.7 | 53.8926 | 403.6 | 1785 | 207.318 | 1.947 | 51.3672 | 56.1968 | 4.0289 | 7.2525 | 161.0158
9 | 1412.9 | 53.8932 | 404.04 | 1785 | 207.497 | 1.947 | 51.3556 | 56.2202 | 4.0293 | 7.2534 | 161.0243
10 | 1409.6 | 53.8914 | 403.16 | 1785 | 207.005 | 1.948 | 51.3456 | 56.1559 | 4.0281 | 7.2511 | 161.0428
11 | 1412.29 | 53.8929 | 403.7 | 1785 | 207.406 | 1.946 | 51.3763 | 56.2083 | 4.0291 | 7.253 | 161.0052
12 | 1410.35 | 53.8918 | 403.85 | 1785 | 207.117 | 1.95 | 51.2856 | 56.1705 | 4.0284 | 7.2516 | 161.1009
13 | 1416.8 | 53.7954 | 403.38 | 1785 | 207.692 | 1.942 | 51.4879 | 56.3745 | 4.032 | 7.2562 | 160.8724
14 | 1410.66 | 53.592 | 403.54 | 1785 | 206.01 | 1.959 | 51.0507 | 56.4122 | 4.0327 | 7.2518 | 161.3069
15 | 1413.02 | 53.5933 | 404 | 1785 | 206.36 | 1.958 | 51.0792 | 56.4584 | 4.0335 | 7.2535 | 161.2722
16 | 1413.72 | 53.5937 | 403.57 | 1785 | 206.464 | 1.955 | 51.1594 | 56.472 | 4.0337 | 7.254 | 161.1902
17 | 1411.54 | 53.5925 | 404.13 | 1785 | 206.141 | 1.96 | 51.0086 | 56.4294 | 4.033 | 7.2524 | 161.3467
18 | 1421.3 | 53.5979 | 403.74 | 1785 | 207.587 | 1.945 | 51.416 | 56.6199 | 4.0364 | 7.2593 | 160.9136
19 | 1409.21 | 53.5912 | 403.68 | 1785 | 205.795 | 1.962 | 50.9797 | 56.3839 | 4.0322 | 7.2508 | 161.3817
20 | 1409.67 | 53.6914 | 403.73 | 1785 | 206.248 | 1.957 | 51.0856 | 56.3141 | 4.0309 | 7.2511 | 161.284
21 | 1409.01 | 53.6911 | 403.76 | 1785 | 206.15 | 1.959 | 51.0576 | 56.3012 | 4.0307 | 7.2506 | 161.3138
22 | 1420.86 | 53.6977 | 403.91 | 1785 | 207.909 | 1.943 | 51.4741 | 56.5322 | 4.0348 | 7.259 | 160.8662
23 | 1410.56 | 53.6919 | 404.18 | 1785 | 206.38 | 1.958 | 51.0614 | 56.3315 | 4.0313 | 7.2517 | 161.3059
24 | 1421.19 | 53.6978 | 403.7 | 1785 | 207.958 | 1.941 | 51.513 | 56.5386 | 4.0349 | 7.2592 | 160.8264
25 | 1420.14 | 53.6973 | 403.82 | 1785 | 207.802 | 1.943 | 51.4591 | 56.5182 | 4.0346 | 7.2585 | 160.8831
161.072

## C值迴歸&汰換後數據
| 更新後輸入數值 |  |  |  | 計算值 | [6 empty] | 計算
項次 | 流量Q(m3/h) | 揚程(m) | 耗電(kW) | 轉速(RPM) | 水動力 | 耗電比 | 效率 | ns | X ln(n)= | Y ln(Q)= | 汰換後C值 | 汰換前平均C值 | 效率(帶入汰換前C值) | 帶入水動力計算耗電 | 耗電比 | 節能率
1 | 1608.4339 | 65.71 | 417.89 | 1785 | 288.006 | 1.451 | 68.9191 | 51.697 | 3.9454 | 7.383 | 143.8779 | 161.072 | 51.725 | 556.8024 | 1.933 | 24.95%
2 | 1608.4377 | 65.71 | 416.8 | 1785 | 288.006 | 1.447 | 69.0993 | 51.697 | 3.9454 | 7.383 | 143.6977 | 161.072 | 51.725 | 556.8024 | 1.933 | 25.14%
3 | 1593.118 | 65.7 | 415.97 | 1785 | 285.22 | 1.458 | 68.5674 | 51.4561 | 3.9407 | 7.3734 | 144.2573 | 161.072 | 51.7527 | 551.1208 | 1.932 | 24.52%
4 | 1600.2857 | 65.7 | 417.67 | 1785 | 286.503 | 1.458 | 68.5955 | 51.5717 | 3.943 | 7.3779 | 144.216 | 161.072 | 51.7395 | 553.7408 | 1.933 | 24.57%
5 | 1593.1832 | 65.6 | 418.11 | 1785 | 284.797 | 1.468 | 68.1153 | 51.516 | 3.9419 | 7.3735 | 144.7039 | 161.072 | 51.7472 | 550.3618 | 1.932 | 24.03%
6 | 1614.0724 | 65.71 | 417.68 | 1785 | 289.015 | 1.445 | 69.1953 | 51.7875 | 3.9471 | 7.3865 | 143.5912 | 161.072 | 51.7145 | 558.8667 | 1.934 | 25.26%
7 | 1615.7693 | 65.61 | 417.16 | 1785 | 288.879 | 1.444 | 69.249 | 51.8739 | 3.9488 | 7.3876 | 143.5288 | 161.072 | 51.7057 | 558.6981 | 1.934 | 25.33%
8 | 1599.7776 | 65.7 | 416.91 | 1785 | 286.412 | 1.456 | 68.6988 | 51.5635 | 3.9428 | 7.3776 | 144.1138 | 161.072 | 51.7405 | 553.5549 | 1.933 | 24.68%
9 | 1621.2203 | 65.72 | 417.93 | 1785 | 290.339 | 1.439 | 69.4707 | 51.8961 | 3.9492 | 7.3909 | 143.3029 | 161.072 | 51.7016 | 561.5665 | 1.934 | 25.58%
10 | 1601.1041 | 65.7 | 417.34 | 1785 | 286.65 | 1.456 | 68.685 | 51.5849 | 3.9432 | 7.3784 | 144.1251 | 161.072 | 51.738 | 554.0411 | 1.933 | 24.67%
11 | 1604.3116 | 65.71 | 417.94 | 1785 | 287.268 | 1.455 | 68.7343 | 51.6307 | 3.9441 | 7.3805 | 144.0704 | 161.072 | 51.7326 | 555.2935 | 1.933 | 24.74%
12 | 1612.1137 | 65.71 | 416.44 | 1785 | 288.665 | 1.443 | 69.3173 | 51.7561 | 3.9465 | 7.3853 | 143.4729 | 161.072 | 51.7181 | 558.1504 | 1.934 | 25.39%
13 | 1595.0748 | 65.6 | 417.65 | 1785 | 285.136 | 1.465 | 68.2715 | 51.5466 | 3.9425 | 7.3747 | 144.5443 | 161.072 | 51.7437 | 551.054 | 1.933 | 24.21%
14 | 1600.5617 | 65.5 | 417.37 | 1785 | 285.68 | 1.461 | 68.4477 | 51.6942 | 3.9453 | 7.3781 | 144.3525 | 161.072 | 51.7281 | 552.2721 | 1.933 | 24.43%
15 | 1601.4177 | 65.51 | 417.51 | 1785 | 285.877 | 1.46 | 68.4719 | 51.7021 | 3.9455 | 7.3786 | 144.3272 | 161.072 | 51.7271 | 552.6641 | 1.933 | 24.46%
16 | 1600.9974 | 65.6 | 418.05 | 1785 | 286.194 | 1.461 | 68.4593 | 51.6422 | 3.9443 | 7.3784 | 144.3456 | 161.072 | 51.7328 | 553.2158 | 1.933 | 24.43%
17 | 1606.9521 | 65.61 | 417.44 | 1785 | 287.303 | 1.453 | 68.825 | 51.7322 | 3.9461 | 7.3821 | 143.9693 | 161.072 | 51.7223 | 555.4726 | 1.933 | 24.85%
18 | 1592.9995 | 65.7 | 417.67 | 1785 | 285.199 | 1.464 | 68.2833 | 51.4542 | 3.9407 | 7.3734 | 144.5416 | 161.072 | 51.7529 | 551.0779 | 1.932 | 24.21%
19 | 1608.1596 | 65.61 | 417.9 | 1785 | 287.518 | 1.453 | 68.8007 | 51.7516 | 3.9465 | 7.3828 | 143.9914 | 161.072 | 51.72 | 555.9125 | 1.933 | 24.83%
20 | 1596.0952 | 65.6 | 417.63 | 1785 | 285.318 | 1.464 | 68.3184 | 51.563 | 3.9428 | 7.3753 | 144.4955 | 161.072 | 51.7419 | 551.4258 | 1.933 | 24.26%
21 | 1601.6206 | 65.51 | 417.77 | 1785 | 285.913 | 1.461 | 68.4379 | 51.7054 | 3.9456 | 7.3788 | 144.3608 | 161.072 | 51.7267 | 552.7377 | 1.933 | 24.42%
22 | 1610.0887 | 65.71 | 417.54 | 1785 | 288.302 | 1.448 | 69.0478 | 51.7235 | 3.9459 | 7.384 | 143.7462 | 161.072 | 51.7219 | 557.4078 | 1.933 | 25.09%
23 | 1613.4103 | 65.61 | 417.74 | 1785 | 288.457 | 1.448 | 69.0518 | 51.836 | 3.9481 | 7.3861 | 143.7304 | 161.072 | 51.7102 | 557.8341 | 1.934 | 25.11%
24 | 1614.7255 | 65.61 | 417.47 | 1785 | 288.692 | 1.446 | 69.1528 | 51.8572 | 3.9485 | 7.3869 | 143.627 | 161.072 | 51.7077 | 558.3152 | 1.934 | 25.23%
25 | 1600.4138 | 65.7 | 417.27 | 1785 | 286.526 | 1.456 | 68.6668 | 51.5738 | 3.943 | 7.378 | 144.1445 | 161.072 | 51.7393 | 553.7878 | 1.933 | 24.65%
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
| 25.5 | 0
| 25.5 | 3
1.941~1.962
1.932~1.934舊泵迴歸值
1.43~1.468
新泵量測值
使用C值回歸計算耗電比會有一點小偏差

## 一般迴歸方程式計算耗電比
汰換前舊水泵資訊 | [8 empty] | 汰換後新水泵資訊 |  |  |  |  | 迴歸值 |  |  |  | 汰換前舊水泵迴歸值
舊泵量測數值(舊基準) | [5 empty] | R比重 | ↓ | ↓ | 新泵規格(新基準) |  |  |  |  | 迴歸值 | R比重 | ↓ | ↓ | 迴歸係數 A0~A5
Q | Q^2 | H | H^2 | QH | 原始耗電(kW) | 1 | 水動力 | 耗電比 | Q | Q^2 | H | H^2 | QH | 廻歸耗電(kW) | 1 | 水動力 | 耗電比 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1412.07 | 1993941.6849 | 53.7928 | 2893.6608 | 75959.1402 | 404 |  | 206.989 | 1.952 | 1608.4339 | 2587059.6107 | 65.71 | 4317.8041 | 105690.1916 | -380.1318 |  | 288.006 | -1.32 | -0.00028066 | -4.7088 | 505.5453 | -0.0025895 | 7.342 | -18347.9886
1417.19 | 2008427.4961 | 53.7956 | 2893.968 | 76238.605 | 403.75 |  | 207.75 | 1.943 | 1608.4377 | 2587071.8348 | 65.71 | 4317.8041 | 105690.4413 | -380.1356 |  | 288.006 | -1.32
1416.9 | 2007605.61 | 53.7955 | 2893.9507 | 76222.7771 | 403.55 |  | 207.707 | 1.943 | 1593.118 | 2538024.9619 | 65.7 | 4316.49 | 104667.8526 | -364.186 |  | 285.22 | -1.277
1412.98 | 1996512.4804 | 53.7933 | 2893.7153 | 76008.8066 | 403.56 |  | 207.124 | 1.948 | 1600.2857 | 2560914.3216 | 65.7 | 4316.49 | 105138.7705 | -370.9652 |  | 286.503 | -1.295
1413.02 | 1996625.5204 | 53.7933 | 2893.7177 | 76010.9901 | 403.65 |  | 207.13 | 1.949 | 1593.1832 | 2538232.7088 | 65.6 | 4303.36 | 104512.8179 | -352.9294 |  | 284.797 | -1.239
1411.29 | 1991739.4641 | 53.8923 | 2904.3827 | 76057.6994 | 402.88 |  | 207.257 | 1.944 | 1614.0724 | 2605229.7124 | 65.71 | 4317.8041 | 106060.6974 | -385.8896 |  | 289.015 | -1.335
1415.37 | 2003272.2369 | 53.8946 | 2904.6278 | 76280.7984 | 403.63 |  | 207.865 | 1.942 | 1615.7693 | 2610710.4308 | 65.61 | 4304.6721 | 106010.6238 | -376.3276 |  | 288.879 | -1.303
1411.7 | 1992896.89 | 53.8926 | 2904.4072 | 76080.1159 | 403.6 |  | 207.318 | 1.947 | 1599.7776 | 2559288.3695 | 65.7 | 4316.49 | 105105.3883 | -370.4759 |  | 286.412 | -1.294
1412.9 | 1996286.41 | 53.8932 | 2904.4792 | 76145.7311 | 404.04 |  | 207.497 | 1.947 | 1621.2203 | 2628355.2611 | 65.72 | 4319.1184 | 106546.5981 | -394.5633 |  | 290.339 | -1.359
1409.6 | 1986972.16 | 53.8914 | 2904.2813 | 75965.2952 | 403.16 |  | 207.005 | 1.948 | 1601.1041 | 2563534.339 | 65.7 | 4316.49 | 105192.5394 | -371.7562 |  | 286.65 | -1.297
1412.29 | 1994563.0441 | 53.8929 | 2904.4424 | 76112.3743 | 403.7 |  | 207.406 | 1.946 | 1604.3116 | 2573815.7099 | 65.71 | 4317.8041 | 105419.3152 | -376.0265 |  | 287.268 | -1.309
1410.35 | 1989087.1225 | 53.8918 | 2904.3265 | 76006.3057 | 403.85 |  | 207.117 | 1.95 | 1612.1137 | 2598910.5817 | 65.71 | 4317.8041 | 105931.9912 | -383.8708 |  | 288.665 | -1.33
1416.8 | 2007322.24 | 53.7954 | 2893.9444 | 76217.3142 | 403.38 |  | 207.692 | 1.942 | 1595.0748 | 2544263.6176 | 65.6 | 4303.36 | 104636.9069 | -354.6932 |  | 285.136 | -1.244
1410.66 | 1989961.6356 | 53.592 | 2872.0997 | 75600.055 | 403.54 |  | 206.01 | 1.959 | 1600.5617 | 2561797.7555 | 65.5 | 4290.25 | 104836.7913 | -348.6912 |  | 285.68 | -1.221
1413.02 | 1996625.5204 | 53.5933 | 2872.2403 | 75728.3851 | 404 |  | 206.36 | 1.958 | 1601.4177 | 2564538.6499 | 65.51 | 4291.5601 | 104908.8735 | -350.6379 |  | 285.877 | -1.227
1413.72 | 1998604.2384 | 53.5937 | 2872.2824 | 75766.456 | 403.57 |  | 206.464 | 1.955 | 1600.9974 | 2563192.6748 | 65.6 | 4303.36 | 105025.4294 | -360.3356 |  | 286.194 | -1.259
1411.54 | 1992445.1716 | 53.5925 | 2872.1521 | 75647.9053 | 404.13 |  | 206.141 | 1.96 | 1606.9521 | 2582295.0517 | 65.61 | 4304.6721 | 105432.1273 | -367.3191 |  | 287.303 | -1.279
1421.3 | 2020093.69 | 53.5979 | 2872.7361 | 76178.7117 | 403.74 |  | 207.587 | 1.945 | 1592.9995 | 2537647.407 | 65.7 | 4316.49 | 104660.0672 | -364.0762 |  | 285.199 | -1.277
1409.21 | 1985872.8241 | 53.5912 | 2872.0137 | 75521.2158 | 403.68 |  | 205.795 | 1.962 | 1608.1596 | 2586177.2991 | 65.61 | 4304.6721 | 105511.3514 | -368.529 |  | 287.518 | -1.282
1409.67 | 1987169.5089 | 53.6914 | 2882.769 | 75687.1891 | 403.73 |  | 206.248 | 1.957 | 1596.0952 | 2547519.8875 | 65.6 | 4303.36 | 104703.8451 | -355.6524 |  | 285.318 | -1.247
1409.01 | 1985309.1801 | 53.6911 | 2882.73 | 75651.2413 | 403.76 |  | 206.15 | 1.959 | 1601.6206 | 2565188.5463 | 65.51 | 4291.5601 | 104922.1655 | -350.8348 |  | 285.913 | -1.227
1420.86 | 2018843.1396 | 53.6977 | 2883.4392 | 76296.8642 | 403.91 |  | 207.909 | 1.943 | 1610.0887 | 2592385.6219 | 65.71 | 4317.8041 | 105798.9285 | -381.8046 |  | 288.302 | -1.324
1410.56 | 1989679.5136 | 53.6919 | 2882.8221 | 75735.6725 | 404.18 |  | 206.38 | 1.958 | 1613.4103 | 2603092.7961 | 65.61 | 4304.6721 | 105855.8498 | -373.8779 |  | 288.457 | -1.296
1421.19 | 2019781.0161 | 53.6978 | 2883.4588 | 76314.8441 | 403.7 |  | 207.958 | 1.941 | 1614.7255 | 2607338.4404 | 65.61 | 4304.6721 | 105942.1401 | -375.2401 |  | 288.692 | -1.3
1420.14 | 2016797.6196 | 53.6973 | 2883.396 | 76257.631 | 403.82 |  | 207.802 | 1.943 | 1600.4138 | 2561324.3312 | 65.7 | 4316.49 | 105147.1867 | -371.0888 |  | 286.526 | -1.295
[14 empty] | ↑ |  |  | ↑
[10 empty] | 電力值變成負值無法形成有效耗電比 | [5 empty] | 電力值變成負值無法形成有效耗電比